附件一、     工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同数量 | 项目特征描述 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路照明 |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 台 | 2 | 1、名称：路灯箱式变电站； 2、型号：315kVA,10/0.4kV; 3、基础形式：槽钢支座； 4、按景观要求进行外立面装饰。 5、安装、调试运行 | 1.主材（灯具、商混、铁件）由乙方自供，与完成本项内容的 其它所有辅材均 由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 套管制作安装 | 个 | 20 | 1、名称：箱式变电站基础刚性防水套管制作安装 2、型号：DN100(介质） |  |
| 3 | 套管制作安装 | 个 | 8 | 1、名称：箱式变电站基础刚性防水套管制作安装 2、型号：DN150(介质） |  |
| 4 | 电缆检修井 | 座 | 319 | 1、电缆检修井尺寸：上径640 下径940 深1300mm 单灯双井 2、具体做法详见S05E08图及说明 |  |
| 5 | E1型灯杆 | 根 | 5 | E1型灯杆 H=16m； 1.主杆：采用优质钢管，高度3.0米，壁厚为4.5mm,圆型，尺寸φ377mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料。 2.副杆：采用优质钢管，壁厚为4.5mm,圆型，尺寸必273mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 4.杆体壁厚公差需满足国标要求。 5、灯具技术要求： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 3）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 4）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 5）光源采用原装进口三星LED芯片，主路功率400W*5,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,采用一线品牌电源，防浪涌保护≥4KV,防触电保护等级：1类，每灯头各含两套单灯控制器。 |  |
| 6 | A5型灯杆 | 根 | 2 | A5型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H14.5m+L-15m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.0米，壁厚为10.0mm,八棱型，上口对角尺寸300mm,下口对角尺寸360mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定可后期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8、灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 7 | D0型灯杆 | 根 | 119 | D0型灯杆技术参数 H=14.5m： 1.钢管组合灯杆，钢管规格4-60mm*120mm,壁厚2.75mm。无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。 2.灯杆基础法兰盘采用Q235优质钢板，规格φ600*20mm,法兰与杆体之间正面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷。 3.主杆、法兰之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 4.灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 5.杆体壁厚公差需满足国标要求。 6.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 8 | B4型灯杆 | 根 | 4 | B4型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5m+3F-6m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度8.2米，壁厚为10.0mm,八棱型，上口对角尺寸300mm,下口对角尺寸360mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，壁厚为8.0mm,八棱型，对角180mm*3根，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，市后期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3 |  |
| 9 | A15型灯杆 | 根 | 4 | A15型综合杆技术说明. 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5+L-14m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.0米，壁厚为8.0mm,八棱型，上口对角尺寸300mm,下口对角尺寸360mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可市期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 10 | A6型灯杆 | 根 | 2 | A6型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5m+L-16m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.0米，壁厚为10.0mm,八棱型，上口对角尺寸300mm,下口对角尺寸360mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可后期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 11 | A4型灯杆 | 根 | 1 | A4型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5m+L-14m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.0米，壁厚为8.0mm,八棱型，上口对角尺寸300mm,下口对角尺寸360mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可后期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮。斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外战，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 12 | D1型灯杆 | 根 | 2 | D1型灯杆技术参数 H=10m： 1.钢管组合灯杆，下节钢管规格φ245mm*4.5mm,上节钢管规 格φ180mm*3.75mm。无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。 2.灯杆的整体造型美观，表面光洁。 3.灯杆基础法兰盘采用Q235优质钢板，规格400mm*400mm*20mm,法兰与杆体之间正面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 6.杆体壁厚公差需满足国标要求。 7.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率150W+30W*3,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 13 | F8型灯杆 | 根 | 1 | F8型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=16m+L-14m+L-2m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.0米，壁厚为10.0mm,八棱型，上口对角尺寸300mm,下口对角尺寸360mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质圆形钢管，壁厚为4.5mm,规格尺寸φ219mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可后期任意拓展安装设施。 5.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、明阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 6.杆体壁厚公差需满足国标要求。 7、灯具技术要求： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 3）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 4）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 5）光源采用原装进口三星LED芯片，主路功率400W*5,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,采用一线品牌电源，防浪涌保护≥4KV,防触电保护等级：1类，每灯头各含两套单灯控制器。 |  |
| 14 | A1型灯杆 | 根 | 1 | A1型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5m+L-9m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.0米，壁厚为6.0mm,八棱型，上口对角尺寸330mm,下口对角尺寸330mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 路白 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无伟孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间柜≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可店期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 15 | A7型灯杆 | 根 | 1 | A7型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=10m+L-10m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.17米，壁厚为6.0mm,八棱型，上口对角尺寸330mm,下口对角尺寸330mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 3.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 4.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺全固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可后期任意拓展安装设施。 5.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，阴腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 6.杆体壁厚公差需满足国标要求。 7.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率150W+30W*3,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 16 | A12型灯杆 | 根 | 4 | A12型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5m+L-6m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度8.0米，壁厚为6.0mm,八棱型，上口对角尺寸330mm,下口对角尺寸330mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q235B碳素结构钢板，八棱锥型，壁厚为4.0mm,八棱型，上口对角尺寸100mm,下口对角尺寸180mm,并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可后期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTMD3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 17 | B3型灯杆 | 根 | 1 | B3型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5m+2F-5.5m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度8.8米，壁厚为10.0mm,八棱型，上口对角尺寸290mm,下口对角尺寸380mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，壁厚为7.75mm,矩型，规格150mm*250mm,并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽中部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可后期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 18 | A3型灯杆 | 根 | 2 | A3型综合杆技术说明： 一、综合杆分为主杆、副杆、横臂、卡槽等 H=14.5m+L-13m； 1.主杆：采用优质Q355B低合金高强板，高度7.0米，壁厚为8.0mm,八棱型，上口对角尺寸300mm,下口对角尺寸360mm,底部带有法兰，紧固件全部采用不锈钢材料(悬臂紧固件除外)。 2.副杆：采用优质钢管组合式结构，壁厚为2.75mm,矩型，规格4-60mm*120mm,与主杆焊接牢固可靠。 3.横臂：采用优质Q355B低合金高强板，八棱锥型，并配有与主杆连接的法兰，紧固件采用8.8级高强热浸锌螺栓。 4.主杆、法兰与挑臂之间均采用二氧化碳气体保护焊，灯杆焊缝须打磨平整光滑无毛刺，无气孔、无漏焊及虚焊等现象。 5.卡槽：主杆4面设置多功能卡槽，满足未来5-10年可拓展性能，卡槽部螺栓固定，固定间距≤500mm。卡槽采用Q235B碳素结构钢材，尺寸68mm*20mm,具有优异的力学性能，内滑块导轨式固定，可后期任意拓展安装设施。 6.防腐：灯杆及加工部件，内外整体热镀锌，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度符合GB/T-13912标准。热镀锌后杆件表面静电喷塑，高温固化，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长，符合ASTM D3359标准。 7.杆体壁厚公差需满足国标要求。 8.灯具技术参数： 1）灯头材质为优质热镀锌板，表面静电喷涂户外专用塑粉。 2）灯罩采用乳白玉兰灯罩，材质为PE,添加抗UV材料，模具一次成型，耐高温、耐老化不易变色，内置15WLED。 3）主光源散热器为ADC12高导热铝合金压铸一体成型，互换性高，腔体配置呼吸器，使内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命，模组防护等级IP67。 4）主光源需采用透镜进行二次配光设计，透镜采用光学级PC材料，根据道路断面定制专业配光透镜，配光科学合理，无光污染。 5）透镜外部需设置防护灯罩，防止灰尘吸附，增加使用寿命和光通维持率，灯罩采用超白钢化玻璃，具备自清洁功能，不易沾染扬尘、油污，光通量维持率高。 6）光源采用LED芯片，主路功率300W+150W+30W*2,色温3000K±175K。整灯光效≥1201m/w,芯片及电源均采用一线品牌，电源防浪涌保护>4KV,防触电保护等级：1类，主辅路灯头各含一套单灯控制器。 |  |
| 19 | 灯基础及灯座 | 套 | 149 | 1、杆灯预制基础及灯座 2、具体详见S05J02中杆灯基础施工图及说明 3、包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运等 |  |
| 20 | 防水低杆灯带剩余电流保护断路器 | 个 | 286 | 1、名称：防水低杆灯带剩余电流保护断路器； 2、规格型号：6A/2P,带30mA漏电保护 3、接线端子材质：铜线。 |  |
| 21 | 防水低杆灯带剩余电流保护断路器 | 个 | 6 | 1、名称：防水低杆灯带剩余电流保护断路器； 2、规格型号：63A/2P,带30mA漏电保护 3、接线端子材质：铜线。 |  |
| 22 | 电力电缆 | m | 10711.08 | 1、名称：铝合金电力电缆； 2、规格型号：YJHLV-0.6/1kV 4x50; 3、材质：铝合金； 4、敷设方式、部位：路灯电源干线； 5、电压等级（KV):10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 23 | 电力电缆 | m | 486.2 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：VVR-1*6; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：低杆灯路灯电源连接线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 24 | 电力电缆 | m | 21 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：VVR-1*10; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：中杆灯接地连接线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 25 | 电缆保护管 | m | 2871 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：PE管； 3、规格：D70,L=3M; 4、敷设方式：用于电缆接线井至灯座预埋配管。 |  |
| 26 | 电缆保护管 | m | 21821.04 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：PE管； 3、规格：Φ110壁厚不小于8mm; 4、敷设方式：地面人行道下埋设。 |  |
| 27 | 电缆保护管 | m | 5355.54 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：PE管； 3、规格：Φ150壁厚不小于8mm; 4、敷设方式：地面人行道下埋设。 |  |
| 28 | 预制式绝缘防水凝胶盒 | 个 | 453 | 1、名称:预制式绝缘防水凝胶盒(含线夹)； 2、材质：钢质； 3、规格：AEP-B0X-1； 4、安装形式：焊接固定。 |  |
| 29 | 控制电缆头 | 组 | 80 | 1、名称：电缆接头主接头； 2、规格型号：K2EP; 3、材质类形：铜质； 4、电力电缆终端头连接。 |  |
| 30 | 接地极 | 根 | 149 | 1、名称接地极； 2、材质：角钢； 3、规格：50*50*5，L=2.5M； 4、土质：三类土。 |  |
| 31 | 接地母线 | m | 223.5 | 1、名称：接地母线； 2、材质：镀锌扁钢； 3、规格：40*4； 4、安装部位：用于系统接地体； 5、安装形式：焊接。 |  |
| 32 | 挖沟槽土方 | m3 | 7624.28 | 1、土壤类别：三类土； 2、挖土深度：综合考虑。 |  |
| 33 | 回填方 | m3 | 6940.67 | 1、密实度要求：98%密实度； 2、填方材料品种要求：粘土； 3、填方粒径要求：10~40MM; 4、填方来源：就地取土。 |  |
| 34 | 管道包封 | m3 | 368.57 | 1.包管混凝土方量（包含模板与支撑） 2.等级C30 |  |
| 35 | 余方弃置 | m3 | 683.6 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7km |  |
| 36 | 消纳费 | m3 | 1821.72 | 1.废弃料品种：土（石）方、渣土 2.土（石）方、建筑垃圾等外运消纳费 3.含弃运至城管部门指定场地的消纳费用 |  |
| 37 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 1.名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |
| 38 | 接地装置 | 组 | 151 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 |  |
| 39 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 套 | 149 | 1.名称：智能路灯编号牌 |  |
| 40 | 线缆断线报警装置 | 套 | 2 | 1.名称：电缆在线防盗报警装置 2.规格：1主模块+6分模块 |  |
| 41 | 各系统联动试运行 | 系统 | 2 | 1.名称：智能路灯控制系统调试 |  |
| 42 | 单灯控制器电源盒电源连接线 | 根 | 149 | 1.名称：单灯控制器电源盒电源连接线(含插头) 2.规格：定制型(3米) |  |
| 43 | 单灯控制器电源盒 | 根 | 149 | 1.名称：单灯控制器电源盒(含插头) 2.规格：定制型 |  |
| 44 | 集中控制器 | 台 | 2 | 1.集中控制器 2.安装于箱变内 |  |
|  | 景观照明 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 4 | 1.名称：亮化配电箱 XB1-AL1~2,XB2-AL1~2,XB3-AL1~2,XB4-AL1, 2.安装方式：落地安装，定制 室外防雨型，控制方式为时间控制器控制，采用防水、防尘型,防护等级不应低于IP55，不锈钢材质，厚度1.5mm；参考尺寸：1200*700*300 3）基础做法见大样图 S05E24 | 1.主材（灯具、管线、配件、商混等）由乙方自供，与完成本项内容的 其它所有辅材均 由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 三相电度表 | 套 | 4 | 1.名称：三相直接式电表，根据供电收费单位要求配置 |  |
| 3 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 2 | 1.名称：箱式变电站 100KVA；10KV-0.4KV/0.23KV;编号XB1~3 2.安装方式：落地安装， 3）其它：安装及调试运行 |  |
| 4 | 景观照明灯 | 套 | 992 | 1.名称：LED投光灯 2.规格型号：60W 3000K AC220V,配安装支架 3.基础做法见大样图 S05E24 |  |
| 5 | 控制电缆 | m | 1985 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：RVV-3*2.5; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 6 | 电力电缆 | m | 5117.74 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：YJV-5*6; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 7 | 电力电缆 | m | 1208.23 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：YJV-4*25+1*16; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 8 | 电力电缆头 | 个 | 8 | 1、名称：电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2)≤35 |  |
| 9 | 电力电缆头 | 个 | 15 | 1、名称：电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2)≤10 |  |
| 10 | 配管 | m | 4475 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：波纹软管； 3、规格：Φ40X2.0mm; 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 11 | 配管 | m | 1150.83 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：PE管； 3、规格：Φ75mm; 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 12 | 配管 | m | 563.16 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：热镀锌钢管； 3、规格：SC100; 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 13 | 接地极 | 根 | 49 | 1、名称接地极； 2、材质：角钢； 3、规格：50*50*5，L=2.5M； 4、土质：三类土。 |  |
| 14 | 接地母线 | m | 250.8 | 1、名称：接地母线； 2、材质：镀锌扁钢； 3、规格：40*4； 4、安装部位：用于系统接地体； 5、安装形式：焊接。 |  |
| 15 | 送配电装置系统 | 系统 | 4 | 1、名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |
| 16 | 接地装置 | 组 | 9 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 |  |
| 17 | 预制式绝缘防水凝胶盒 | 个 | 992 | 1、名称:86盒，灌胶防水； |  |
| 18 | 人（手)孔井 | 座 | 14 | 1、名称：电缆手孔井； 2、规格型号：内部空间600*600*1000mm；含不锈钢隐形井盖； 3、机械挖基坑土方，人工修边。 |  |
| 19 | 挖沟槽土方 | m3 | 1553.25 | 1.土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2.挖土深度:按照设计 |  |
| 20 | 回填方 | m3 | 1553.25 | 1、密实度要求：98%密实度； 2、填方材料品种要求：粘土； 3、填方粒径要求：10~40MM; 4、填方来源：就地取土。 |  |
| 21 | 余方弃置 | m3 | 43.8957 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7km |  |
| 22 | 消纳费 | m3 | 43.8957 | 1.废弃料品种：土（石）方、渣土 2.土（石）方、建筑垃圾等外运消纳费 3.含弃运至城管部门指定场地的消纳费用 |  |
| 23 | 硬质路面拆除 | m2 | 17.1 | 1、名称：硬质路面拆除 |  |
| 24 | 现浇混凝土路面 | m2 | 17.1 | 1.现浇混凝土路面 厚度24cm，C30#砼 |  |
|  | 隙地景观照明 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 1 | 1.名称：亮化配电箱 XB1-AL1 2.安装方式：落地安装，定制 室外防雨型，控制方式为时间控制器控制，采用防水、防尘型,防护等级不应低于IP55,不锈钢材质，厚度1.5mm；参考尺寸：1200*700*300 3）基础做法见大样图 S05E24 | 1.主材（灯具、管线、配件、商混等）由乙方自供，与完成本项内容的 其它所有辅材均 由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 配电箱 | 台 | 2 | 1.名称：亮化配电箱 XB1-AL2、 XB2-AL1、 XB3-AL1 2.安装方式：落地安装，定制 室外防雨型，控制方式为时间控制器控制，采用防水、防尘型,防护等级不应低于IP54,不锈钢材质，厚度1.5mm；参考尺寸：1200*700*300 3）基础做法见大样图 S05E24 |  |
| 3 | 配电箱 | 台 | 1 | 1.名称：亮化配电箱 XB4-AL1 2.安装方式：落地安装，定制 室外防雨型，控制方式为时间控制器控制，采用防水、防尘型,防护等级不应低于IP54,不锈钢材质，厚度1.5mm；参考尺寸：1200*700*300 3）基础做法见大样图 S05E24 |  |
| 4 | 三相电度表 | 套 | 3 | 1.名称：三相直接式电表，根据供电收费单位要求配置 |  |
| 5 | 景观照明灯 | 套 | 98 | 1.名称：庭院灯 2.规格型号：H=3.5M 3000K 30W AC220V 3.基础做法见相关大样图 ，土建完成后,地脚螺栓需用黄蜡油和麻带保护,钢杆灯安装完成后再次用C20混凝土包裹保护。 |  |
| 6 | 景观照明灯 | 套 | 7 | 1.名称：LED地埋灯 2.规格型号：3000K 18W DC24V, 3.基础做法见大样图 S05E25 |  |
| 7 | 景观照明灯 | 套 | 5 | 1.名称：LED投光灯 2.规格型号：3000K 80W AC220V, 3.基础做法见大样图 S05E25 |  |
| 8 | 景观照明灯 | m | 106.02 | 1.名称：LED地埋线形灯 2.规格型号：RGBW 15W/m DC24V |  |
| 9 | 景观照明灯 | 套 | 17 | 1.名称：LED壁式射灯 2.规格型号：3000K 9W DC24V |  |
| 10 | 景观照明灯 | m | 39.33 | 1.名称：LED洗墙灯 2.规格型号：3000K 15W/m DC24V |  |
| 11 | 景观照明灯 | m | 199.5 | 1.名称：LED线条灯 2.规格型号：RGBW 10W/m DC24V |  |
| 12 | 开关电源 | 个 | 26 | 1、名称：开关电源 2、规格型号：防水型;320W;输入AC220V,输出DC24V 3、接线端子材质：铜线。 |  |
| 13 | 控制电缆 | m | 494.19 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：RVV-2*4; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 14 | 控制电缆 | m | 532.95 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：RVV-3*2.5; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 15 | 电力电缆 | m | 3603.369 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：YJV-5*6; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 16 | 电力电缆 | m | 851.98 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：YJV-5*16; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |
| 17 | 电力电缆头 | 个 | 6 | 1、名称：电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2)≤16 |  |
| 18 | 配管 | m | 532.95 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：波纹软管； 3、规格：PE63; 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 19 | 配管 | m | 885.21 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：PE管； 3、规格：25 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 20 | 配管 | m | 3828.69 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：PE管； 3、规格：40 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 21 | 配管 | m | 831.06 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：PE管； 3、规格：Φ75mm; 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 22 | 配管 | m | 445.17 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质：热镀锌钢管； 3、规格：SC100; 4、敷设方式：预埋配管。 |  |
| 23 | 接地极 | 根 | 30 | 1、名称接地极； 2、材质：角钢； 3、规格：50*50*5，L=2.5M； 4、土质：三类土。 |  |
| 24 | 接地母线 | m | 120.84 | 1、名称：接地母线； 2、材质：镀锌扁钢； 3、规格：40*4； 4、安装部位：用于系统接地体； 5、安装形式：焊接。 |  |
| 25 | 送配电装置系统 | 系统 | 3 | 1、名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |
| 26 | 接地装置 | 组 | 5 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 |  |
| 27 | 硬质路面拆除 | m2 | 57 | 1、名称：硬质路面拆除 |  |
| 28 | 现浇混凝土路面 | m2 | 57 | 1.现浇混凝土路面 厚度24cm，C30#砼 |  |
| 29 | 预制式绝缘防水凝胶盒 | 个 | 128 | 1、名称:86盒，灌胶防水； |  |
| 30 | 挖沟槽土方 | m3 | 983.25 | 1.土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2.挖土深度:按照设计 |  |
| 31 | 回填方 | m3 | 983.25 | 1、密实度要求：98%密实度； 2、填方材料品种要求：粘土； 3、填方粒径要求：10~40MM; 4、填方来源：就地取土。 |  |
| 32 | 余方弃置 | m3 | 115.72 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7km |  |
| 33 | 消纳费 | m3 | 115.72 | 1.废弃料品种：土（石）方、渣土 2.土（石）方、建筑垃圾等外运消纳费 3.含弃运至城管部门指定场地的消纳费用 |  |
| 34 | 人（手)孔井 | 座 | 33 | 1、名称：电缆手孔井； 2、规格型号：内部空间600*600*1000mm；含不锈钢隐形井盖； 3、机械挖基坑土方，人工修边。 |  |
| 35 | 交换机 | 台 | 1 | 1.名称：交换机机 2.规格：8口;千兆，配置在信号机柜 |  |
| 36 | 配电箱 | 台 | 1 | 1.名称：控制设备(主控)KZ 2.安装方式：落地安装，定制 标准DMX512协议;配防雨箱,带锁 3）基础做法见大样图 S05E24 |  |
| 37 | 配电箱 | 台 | 1 | 1.名称：分控制器(LED地埋线形灯) 2.安装方式：落地安装，定制 8口;标准DMX512协议;配防雨箱,带锁 3）基础做法见大样图 S05E24 |  |
| 38 | 配电箱 | 台 | 2 | 1.名称：分控制器(LED线条灯) 2.安装方式：落地安装，定制 8口;标准DMX512协议;配防雨箱,带锁 3）基础做法见大样图 S05E24 |  |
| 39 | 双绞线缆 | m | 390.45 | 1.名称：网线 2.规格：超五类屏蔽网线 |  |
| 40 | 光缆 | m | 397.29 | 1、名称：单模四芯光纤； 2、规格、材质：GTYA-4； |  |
| 41 | 收发器 | 对 | 2 | 1.名称：光纤收发 2.规格：单模;千兆 |  |
| 42 | 电力电缆 | m | 6.213 | 1、名称：电力电缆； 2、规格型号：YJV-3*4; 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内穿线 5、电压等级（KV)：10/0.4KV; 6、地形：路基。 |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：             (全称,公章)

日  期：      年      月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：        (全称,公章)

法定代表人：       (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：           (签字)

身份证号：

日      期：   年  月   日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |